南宁市第二人民医院采购设备技术参数

定制尺寸室内机1技术参数：

1、外型尺寸需为840mm*840mm*288mm。

2、面板尺寸需为950mm*950mm*46mm。

3、制冷量需≥11.5kW。

4、制热量需≥13kW。

5、需使用220V、50Hz的电源。

6、额定电流需≤0.62A。

7、额定功率需≥73W。

8、高风风量需≥1730m³/h。

9、噪音值需在43-34dB(A)范围内。

10、需采用Φ15.9mm的气管。

11、需采用Φ9.52mm的液管。

12、需采用Φ25mm的排水管。

定制尺寸室内机2技术参数：

1、外型尺寸需为840mm*840mm*246mm。

2、面板尺寸需为950mm*950mm*46mm。

3、制冷量需≥8kW。

4、制热量需≥9kW。

5、需使用220V、50Hz的电源。

6、额定电流需≤0.4A。

7、额定功率需≥43W。

8、高风风量需≥1330m³/h。

9、噪音值需在38-329dB(A)范围内。

10、需采用Φ15.9mm的气管。

11、需采用Φ9.52mm的液管。

12、需采用Φ25mm的排水管。

定制尺寸室内机3技术参数：

1、外型尺寸需为840mm*840mm*204mm。

2、面板尺寸需为950mm*950mm*46mm。

3、制冷量需≥5kW。

4、制热量需≥6kW。

5、需使用220V、50Hz的电源。

6、额定电流需≤0.23A。

7、额定功率需≥23W。

8、高风风量需≥840m³/h。

9、噪音值需在33-279dB(A)范围内。

10、需采用Φ12.7mm的气管。

11、需采用Φ6.4mm的液管。

12、需采用Φ25mm的排水管。

定制尺寸室内机4技术参数：

1、外型尺寸需为840mm*840mm*204mm。

2、面板尺寸需为950mm*950mm*46mm。

3、制冷量需≥3.6kW。

4、制热量需≥4kW。

5、需使用220V、50Hz的电源。

6、额定电流需≤0.19A。

7、额定功率需≥17W。

8、高风风量需≥790m³/h。

9、噪音值需在30-259dB(A)范围内。

10、需采用Φ12.7mm的气管。

11、需采用Φ6.4mm的液管。

12、需采用Φ25mm的排水管。

定制尺寸室外机技术参数：

1、机身尺寸需达到1340mm*1760mm*825mm。

2、制冷量需≥55KW。

3、制热量需≥62KW。

4、额定制冷功率需≥15.7KW。

5、额定制热功率需≥15.4KW。

6、IPLV(C)需要达到8.95W/W。

7、APF需达到4.75（w·hW·h)。

8、外机风量需≤22000m3/h。

9、噪音值需在40-62dB(A)范围内。

10、需需采用Φ19.1mm的出口液管。

11、需采用Φ31.8mm的出口气管。

12、冷媒填充量需≤9.3KG。

13、最小线路电流需≤40.50MCA。

14、最大熔丝电流需≥50MCA。