## 项目需求

说明：

1、磋商供应商所提供的产品应实质上相当于或优于本需求表中的服务内容及技术质量要求。

2、本一览表的服务内容及技术质量要求不明确或有误的，磋商供应商请以详细、正确的服务内容及技术质量指标同时填写磋商报价表和技术质量响应及偏离情况说明表。

3、本项目中标注“▲”号的要求为实质性要求和条件，对这些关键性要求的任何不满足将导致磋商响应无效。

| 序号 | 服务内容 | 数量 | ▲服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理及运营项目 | 1项 | - ▲1、成交供应商提供污水处理设施设备并安装调试，南宁市第二人民医院西院处理水量240吨/天，南宁市第二人民医院良庆镇卫生院处理水量62吨/天，处理水质达到《医疗机构污水排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，承担因此所产生的所有费用。合同期满成交供应商提供的设备归甲方所有。 2、成交供应商负责派遣具有相关操作证件的操作人员操作运行全套污水处理系统，负责污水处理的日常投药、余氯和PH值的监测、记录、清洁工作，确保医院排放的污水符合国家有关法规、医疗污水处理排放标准或环保主管部门的要求。 3、成交供应商负责污水处理所需药剂的采购、运输、保管、投放等工作，并承担因此所产生的所有费用（水电费由医院承担）。对包括药品在内的消耗品和能耗进行精细管理。 4、成交供应商负责污水处理设备的保养、维修，并承担因此产生的所有费用。 5、在国家有关法规、污水处理排放标准或环保主管部门的要求发生变化时，成交供应商负责及时调整设备，以保证符合国家有关法规、污水处理排放标准或环保主管部门的要求，并承担因此产生的费用。 6、在医院规模扩大，污水量增加时，成交供应商负责及时添置新的设备，以保证符合国家有关法规、污水处理排放标准或环保主管部门的要求。 7、管理期内涉及到污水站设备更换或增加(包括备用应急设备)，均由成交供应商负责添置。 ▲8、成交供应商保证污水处理符合国家有关法规、污水处理排放标准或环保主管部门的要求。如因为成交供应商原因出现有关部门监测污水处理不合格，成交供应商赔偿医院因此所遭受的经济损失。 9、成交供应商提供的证照，在合同期内应保证合法有效。在成交供应商证照按照国家规定审查换证后，应将有效证照复印件送医院备案。 10、医院现有污水处理站设施免费提供给成交供应商使用。医院有权监督成交供应商污水处理站的运行情况。成交供应商应将污水处理系统运行的管理规章、制度报医院备案，应将每月的运行记录在次月报医院备案。 11、在成交供应商运营期间，除日常维护外，成交供应商对建筑物进行内部装修对设备进行大修、对报废设备进行更换等，均应提前将详细内容以书面形式报医院，经过医院同意后方可实施。装修、设备大修和报废设备更换的费用均由成交供应商承担。 12、采购人有权监督成交供应商污水处理站的运行情况，如成交供应商出现环保、卫生监督部门监测不达标，由此造成的损失（包括不达标造成的处罚费用）由成交供应商承担，如连续出现三次不达标的，采购人有权解除合同。 13、合同期满后，成交供应商将医院原有的污水处理站设施交还医院，交还的设施应保证合理的折旧水平，使用年限参照国家的有关规定。因成交供应商责任，使得设施设备提前报废的，成交供应商补偿相应损失。 14、在医院内工作和生活的成交供应商有关人员，应服从医院的监督与管理，自觉遵守国家法律法规以及医院的规章制度，不得影响医院正常工作和生活。否则，医院有权要求成交供应商更换人员直至终止合同。另外成交供应商所聘请的工作人员工资福利、医疗保险、人身安全等所产生的一切开支均由成交供应商负责。 15、负责环保部门、卫生监督部门及上级领导部门工作检查中的汇报和答疑。 |
| 备注： 1、打“▲”的为主要技术条款要求，必须满足，否则视为不实质性响应采购文件要求，评审时响应文件将被作为无效文件处理；一般技术参数、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达0项数（含）以上的，视为不实质性响应采购文件要求，评审时响应文件将被作为无效文件处理。 2、经评审小组评审，商务或技术文件不实质性响应采购文件要求的，评审时响应文件将被作为无效文件处理。 |  |  |  |
| 商务要求表 |  |  |  |
| ▲1、签订合同时间：自成交通知书发出之日起15日内。 ▲2、服务合同期限:半年。（合同签订之日起） 3、提交服务成果时间：自合同签订之日起30天内设备安装调试完毕，服务期满后提交运营期间服务资料。 4、服务地点: 南宁市第二人民医院。 ▲5、付款方式:污水处理费每季度支付一次，成交供应商在每季度初向医院开具相应发票,医院应在收到发票后15天内向成交供应商支付污水处理费。 6、报价说明 1.报价必须含以下部分，包括: （1）服务的价格； （2）各项费用应包括但不限于以下内容: 包含员工加班费、福利费、劳保费、耗材、税费、设备投入费等费用。 （3）其他措施费。 六、其它要求: 1）污水处理站运营产生的水电费用由医院承担。 2）医院无正当理由不按时支付污水处理费的，每天按未支付污水处理费金额的1‰支付违约金。 3）在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,应立即通知对方,并提供有关权威机构出具的证明。不可抗力事件发生后,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同以及弥补损失的办法。 4）如因政府政策原因,造成合同需要进行变更,双方通过协商解决。 5）签订合同后成交供应商必须在10日内完成污水处理设施设备的交接并开始担任工作。 6）合同有效期自采购人医院投入使用之日起开始执行。 7）现场勘察：为了使磋商供应商能充分理解本项目情况，顺利实施本项目，各磋商供应商可自行组织现场踏勘，勘察时间：报名结束后的第二天(正常工作日)09:00- 12: 00到医院进行现场踏勘，过时不候，联系人： 邓工 联系电话:15676792358 。 8）现场踏勘须携带的资料：针对本项目出具的单位介绍信原件或法人授权委托书原件、本人身份证原件，未提供相关证明者不予接待。 9）对本项目现场实际情况不了解而影响报价和响应文件编制的，由供应商自行承担后果，不得此为理由向采购人提出索赔或其它要求。 |  |  |  |