附件：

服务要求

| 设备名称 | 主要维护（保养）内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 变压器 | 1、外观检查：变压器有无积尘、绕组绝缘有无破裂、支柱绝缘子有无破裂； 2、变压器是否过负荷、负荷是否平衡，要求不平衡率≤15%； 3、检查高、低压接线柱接点有无过热现象，要求≤80℃； 4、变压器铁芯及绕组温度（油变检查上层油温）是否正常，要求油变上层油温≤85℃；干变绕组温度≤125℃； 5、检查变压器温控仪运行是否正常、温度显示是否正确； 6、检查风机启动及运行是否正常、有无碰壳现象； 7、检查干燥剂是否变色，有无缺油现象，胶珠、密封胶垫有无破损、老化、渗油（油变）； 8、变压器运行声音有无异响，应该为连续的“嗡嗡”声； 9、高低压套管、油位计、调压阀、放油阀、箱体有无漏油、渗油现象(油变)； 10、呼吸器中的吸湿剂是否达到饱和状态，是否变色(油变)； 11、室内变压器的门、窗是否完好，有无防鼠设施； 12、室外变压器基础有无下沉、变压器顶盖上有无异物； 13、外壳接地是否良好、有无松动，接地引下线是否腐蚀； 14、变压器绝缘材料安装情况，是否按要求安装绝缘防护套； 15、变压器周围环境是否干净，有无杂草、异物； 16、是否按要求悬挂安全警示牌。 | 二个月一次 |
| 高压盘柜 | 1、观察开关合闸是否到位； 2、柜内高压避雷器、绝缘子、套管、CT等设备有无放电； 3、检查电缆终端接头接触是否良好，发热是否超标(要求≤80℃)，电缆头附件是否有闪络放电现象； 4、静听柜内有无异响； 5、带电指示、分、合闸等指示灯是否正常； 6、测温枪检测柜内各接点温度是否过高，要求≤80℃； 7、检查二次接线是否有松动、发热烧焦现象； 8、检查保护装置是否工作正常，开关量、电流电压是否正常； 9、检查各开关柜是否过负荷情况； 10、柜内孔洞是否封堵严实； 11、柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常； 12、柜内是否有明显积尘、蜘蛛网； 13、设备编号牌是否齐全，清晰、无破损； 14、柜体应无变形、油漆脱落、锈蚀现象，柜体与基础之间焊缝无开裂； 15、开关柜金属外壳是否可靠接地； 16、柜顶及盘柜四周（巡视通道）有无杂物； 17、是否按要求悬挂安全警示牌； 18、电容器投退是否正常、电容外观检查有无变形胀肚、渗液。 | 1、外部线路停电配合情况下进行；无异常情况不能专门办理外线停电配合检查 2、计量柜在征得供电局同意的情况下方可拆除铅封开柜检查 3、二个月一次 |
| 低压盘柜 | 1、观察开关合闸是否到位； 2、柜内高压避雷器、绝缘子、套管、CT等设备有无放电； 3、检查电缆终端接头接触是否良好，发热是否超标(要求≤80℃)，电缆头附件是否有闪络放电现象； 4、静听柜内有无异响； 5、带电指示、分、合闸等指示灯是否正常； 6、测温枪检测柜内各接点温度是否过高，要求≤80℃； 7、检查二次接线是否有松动、发热烧焦现象； 8、检查保护装置是否工作正常，开关量、电流电压是否正常； 9、检查各开关柜是否过负荷情况； 10、柜内孔洞是否封堵严实； 11、柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常； 12、柜内是否有明显积尘、蜘蛛网； 13、设备编号牌是否齐全，清晰、无破损； 14、柜体应无变形、油漆脱落、锈蚀现象，柜体与基础之间焊缝无开裂； 15、开关柜金属外壳是否可靠接地； 16、柜顶及盘柜四周（巡视通道）有无杂物； 17、是否按要求悬挂安全警示牌； 18、电容器投退是否正常、电容外观检查有无变形胀肚、渗液。 | 1、计量柜在征得供电局同意的情况下方可拆除铅封开柜检查 2、二个月一次 |

（二）二医院电气设备预防性试验项目

| 设备名称 | 主要试验项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 变压器 | 1、绝缘电阻测试； 2、直阻测试； 3、变压器变比测试； 4、交流耐压。 | 一年一次 |
| 高压柜 | 1、绝缘电阻测试； 2、交流耐压。 | 一年一次 |
| 低压盘柜 | 1、绝缘电阻测试； 2、交流耐压。 | 一年一次 |
| 高压电缆 | 1、绝缘电阻测试； 2、交流耐压。 | 一年一次 |
| 低压电缆 | 1、绝缘电阻测试； 2、交流耐压。 | 一年一次 |
| 高压避雷器 | 1、绝缘电阻测试； 2、直流参考电压及泄漏测试 | 一年一次 |
| 高压开关 | 1、绝缘电阻测试； 2、交流耐压。 | 一年一次 |
| 继电保护 | 1、保护定值整定及校验； 2、传动试验。 | 一年一次 |
| 备自投 | 1、保护定值整定及校验； 2、模拟试验。 | 一年一次 |
| 接地网 | 1、完整性检查； 2、接地阻抗试验。 | 一年一次 |
| 发电机 | 1、发电机闭锁试验； 2、本体试验(绝缘、直流电阻)； 3、自动投入试验。 | 一年一次 |
| 直流柜 | 1、充电机检查； 2、电容量核对性放电试验。 | 一年一次 |