## 表-12-3专业工程暂估价及结算价表
门急诊内科综合楼工程-医气明细表
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 推荐品牌 | 合价 | 备注
1.1 | 储气罐 | 设备容量5m3以内，球形高真空绝热医用液氧贮罐 5m³，1.6MPa | 台 | 3
1.2 | 卧式管壳式冷凝器及卧式蒸发器 | 设备冷却面积20m2以内，空温式汽化器 300m³/h | 台 | 2
1.3 | 卧式管壳式冷凝器及卧式蒸发器 | 设备冷却面积20m2以内，空温式汽化器 50m³/h | 台 | 1
1.4 | 双机切换装置 | 自动切换装置 | 台 | 1
1.5 | 减压器(螺纹连接) | 医用氧气减压装置 双减压器配置， 公称直径50mm以内 | 组 | 2
1.6 | 控制台 | 医用气体汇集排 2*10瓶组 | 台 | 1
1.7 | 蒸汽分汽缸 | 氧气分气缸3进5出，每个重50kg以内 | 个 | 1
1.8 | 环境监测单点取样 | 环境氧浓度监测仪 O2:0～40% | 套 | 1
1.9 | 盘、箱、柜安装 保护(温)箱 | 大流量稳压箱 双回路 | 台 | 9
1.10 | 盘、箱、柜安装 保护(温)箱 | 氧气二级稳压箱 双回路 | 台 | 34
1.11 | 电磁流量计 | 氧气大流量流量计 0.8～800L/min，具备RS485通讯模块 | 台 | 1
1.12 | 电磁流量计 | 氧气流量计 0.3～300L/min，具备RS485通讯模块 | 台 | 34
1.13 | 智能多点气体报警器 | 医用压力监测装置 二气，具有超欠压声光报警功能 | 套 | 8
1.14 | 智能多点气体报警器 | 主材：医用压力监测装置 三气，具有超欠压声光报警功能 | 套 | 36
1.15 | 真空泵 | 医用真空负压机组 3×300m3/h；包含1台集成块、3台油旋式真空泵、2台除菌过滤器、1台自动控制柜、1台负压安全报警装置，设备重量1.0t以内 | 台 | 1
1.16 | 储气罐安装 | 真空罐 2.0m3，设备容量2m3以内 | 台 | 2
1.17 | 蒸汽分汽缸安装 | 集气缸 2抽5进，不锈钢 ，每个重50kg以内 | 个 | 1
1.18 | 消毒锅 4# | 消毒灭菌装置 600m³/h | 台 | 1
1.19 | 回转式螺杆压缩机 | 无油旋齿空气压缩机 流量:4.0m3/min；功率:30kW 380V 50Hz 0.8MPa，CLASS 0无油认证，机组重量1t以内 | 台 | 3
1.20 | 小型制氧机械附属设备 | 名称及型号 干燥器170×2,碱水拌和器(1.6)，主材：微热吸附式干燥机 5.0m³/min，带露点报警装置 | 组 | 3
1.21 | 储气罐 | 主材：压缩空气储罐 2.0m3，不锈钢，设备容量2m3以内 | 台 | 3
1.22 | 微机自容式报警装置(12点) | 一氧化碳报警装置 0-50ppm CO，分辨率：1ppm | 套 | 1
1.23 | 盘、箱、柜安装 组合式盘台 | 控制柜 集成精密调压模块、电气控制系统、报警装置、配电系统 | 台 | 1
1.24 | 减压器(螺纹连接) | 医用空气减压装置 200m3/h，双减压器配置， 公称直径50mm以内 | 组 | 2
1.25 | 蒸汽分汽缸 | 分气缸 3进3出 1个，每个重50kg以内 | 个 | 1
1.26 | 控制台 | 医用气体汇集排 2*10瓶组，氮气、自动切换 1台，2m以内 | 台 | 1
1.27 | 控制台 | 医用气体汇集排 2*5瓶组，笑气、自动切换、电加热 1台，2m以内 | 台 | 1
1.28 | 控制台 | 医用气体汇集排 2*3瓶组，二氧化碳、自动切换、电加热 1台，2m以内 | 台 | 1
1.29 | 盘、箱、柜安装 保护(温)箱 | 手术室阀门箱 六气 | 套 | 14
1.30 | 普通桥式起重机 | ICU单臂塔 3层，主体材料采用高强度铝合金型材 58台，吊钩式起重量5t以内 | 台 | 58
1.31 | 普通桥式起重机 | 单臂内镜塔 加大仪器平台4层，内藏式电源控制箱、弱电转接板、双关节显示器支架；12台，吊钩式起重量5t以内 | 台 | 12
1.32 | 普通桥式起重机电 | 显示器单臂塔 标配BNC接口1个，电源线及插头1个 12台，吊钩式起重量5t以内 | 台 | 12
1.33 | 普通桥式起重机 | 桥式吊塔 护理区段：1个；药液泵架区段：1套；监护呼吸区段：1个；气体终端标准配置：氧气2个、负压吸引2个、压缩空气2个；数字信息支持平台（含15寸彩色液晶显示器）：1套 2台；吊钩式起重量5t以内 | 台 | 2
1.34 | 网络服务器安装、调试 工作站 | ICU桥式医护工作站 监护区段：内置收纳箱、小冰箱、电动升降平台；护理区段：监护平台、药品分类储存箱；输液区段：可自由移动式；监护呼吸区段：1个；数字信息支持平台（含19.5寸彩色液晶显示器）：智慧数字信息支持平台互联互通14台 | 台 | 14
1.35 | 网络服务器安装、调试 工作站 | ICU桥式医护工作站（不含理邦软件） 监护区段：内置收纳箱、小冰箱、电动升降平台；护理区段：监护平台、药品分类储存箱；输液区段：可自由移动式；监护呼吸区段：1个；嵌入式5G智慧重症ICU医疗解决方案；数字信息支持平台（含19.5寸彩色液晶显示器）：智慧数字信息支持平台互联互通18台 | 台 | 18
1.36 | 盘、箱、柜安装 保护(温)箱 | 气口箱 二气/三气，铝合金材质 | 台 | 28
1.37 | 盘、箱、柜安装 保护(温)箱 | 气口箱 七气，铝合金材质，含氧气、负压、空气、笑气、氮气、二氧化碳、射流式麻醉废气终端 | 台 | 14
1.38 | 盘、箱、柜安装 保护(温)箱 | 手术室阀门箱 六气 | 台 | 14
合 计