总院、西院、五象医院、良庆区人民医院2025年电气设备维护（保养）及预防性试验服务项目服务需求

说明：

1.采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

2.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

3.所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。本项目服务所属行业为“其他未列明行业”。

采购预算金额：9.9万元

| 序号 | 项目名称 |  | 数量 | 单位 | 服务需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总院、西院、五象医院、良庆区人民医院2025年电气设备维护（保养）及预防性试验服务 |  | 1 | 项 | ▲1.负责责任区内电力设备停电维护检测、定期维护测试；每月开展1次定期巡检，包括但不限于对责任区内配电室、开关及机构、刀闸、导引线、电流互感器、电压互感器、母线排、变压器等设备开展巡视检查工作。 ▲2.负责责任区违规设施的清理及设备本体缺陷、附属设施缺陷和运行环境缺陷的清除工作。并提供7*24小时技术值班；在接到采购人故障电话后，要求南宁市区内30分钟到达，处理故障。 ▲3.每年对责任区范围内高压设备进行1次周期性预防试验。 ▲4.维护保养的内容及检查标准不能低于行业规范（详见下文附件：三、主要维护（保养）内容）。 ▲5.对维护范围内每一台变压器都安装至少一套监测终端设备（变压器清单中注明不需安装的除外），并建立配电设备电子台账，能够提供24小时在线监测，收集电能数据和日常巡检维护实时数据，及时发现并报告用电隐患，采购人可在电脑端和手机端随时查看监测的各项数据和隐患预警。 ▲6.监测终端设备要求自带预警功能，自带测量电压、电流、功率因素及用电量功能，自带网关（4G/5G通讯协议）。 |
| 二、商务条款 |  |  |  |  |  |
| ▲报价要求 |  | 1.报价为含税全包价，包含但不限于人工费、设备费、台班费、流量费、包装和运输等，不含更换零配件的材料费。 2.采购人不能接受竞标人的恶意低价的竞争。竞标人报价明显低于其他通过符合性审查竞标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，院内集体谈判小组应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明；竞标人不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效竞标处理。 |  |  |  |
| 合同签订 日期 |  | 自成交通知书发出之日起25日内。 |  |  |  |
| ▲服务时间和地点 |  | 1.服务时间：自签订合同之日起，服务期限为1年。 2.服务地点：总院、西院、五象医院、良庆区人民医院。（设备清单见附件2、3、4、5） |  |  |  |
| ▲付款方式 |  | 合同金额将分二期支付，每六个月支付一次，每次支付比例为合同总金额的50%。在每期款项支付前，运维服务单位须向甲方开具与当期应付金额等额、合法、有效的税务发票，同时需提供与合同签订方名称完全一致的对公银行账户信息。上述票据及账户信息经甲方审核确认后，将作为当期付款的必要依据。 |  |  |  |
| 履约验收要求 |  | 1.成交供应商所提供的服务质量不合格的，应及时调整，调整不及时或整改不合格的按违约处理，采购人有权拒绝支付合同约定的款项，同时成交供应商应向采购人支付违约金（合同金额的0.5%）并赔偿甲方经济损失。 2.成交供应商累计出现3次违约行为的，采购人有权解除合同并，不再退还履约保证金。 3.因成交供应商原因造成采购人设备损坏或因维护不当造成停电故障而导致采购人产生经济损失的，运维服务单位除需赔偿采购人损失外，合同终止。 4.成交供应商提供的产品或服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由成交供应商负责交涉并承担全部责任。 5.因成交供应商原因造成的自身或第三方人身或财产损失的，由成交供应商承担全部责任。 |  |  |  |
| 售后服务及保险等 |  | ▲1.配电设备电子建档，标准化服务驱动，设备运维记录实时更新。 ▲2.定期巡视检修（常规巡视/每月不少于1次）；每年开展1次周期性预防试验；安全工器具定期试验。 ▲3.24小时抢修响应，南宁市主城区范围内30分钟内人机到位；总院区附近3公里内有办公驻点，且配备工作车辆和仓库，需提供办公地址、门牌和办公场地、及仓库照片，可接受采购人实地或视频考察。 ▲4.如需更换零配件的，成交供应商应及时通知采购人并提供零件报价，采购人同意后方可更换零件。如涉及采购、更换零配件的，成交供应商非唯一选择，需无条件遵守采购人关于采购制度的要求，并配合做好维修更换工作。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1.包装和运输由成交供应商负责。 2.成交供应商负责责任区违规设施的清理及设备本体缺陷、附属设施缺陷和运行环境缺陷的清除工作。 3.向采购人提出合理化建议并每月向采购人提供维保工作单，报告所维护保养配电设备的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及更换修理需求。 4.未经采购人同意，成交供应商不得以任何分包、转包或其他方式将合同约定的维保工作交付第三方负责。 5.成交供应商每次派出现场作业人员不得少于3人，且应当取得相应的上岗证。成交供应商负责维保作业人员的人身安全。 |  |  |  |
| 注明：采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。 |  |  |  |  |  |

三、主要维护（保养）内容

| 设备名称 | 主要维护（保养）内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 变压器 | 1、外观检查：变压器有无积尘、绕组绝缘有无破裂、支柱绝缘子有无破裂； 2、变压器是否过负荷、负荷是否平衡，要求不平衡率≤15%； 3、检查高、低压接线柱接点有无过热现象，要求≤80℃； 4、变压器铁芯及绕组温度（油变检查上层油温）是否正常，要求油变上层油温≤85℃；干变绕组温度≤125℃； 5、检查变压器温控仪运行是否正常、温度显示是否正确； 6、检查风机启动及运行是否正常、有无碰壳现象； 7、检查干燥剂是否变色，有无缺油现象，胶珠、密封胶垫有无破损、老化、渗油（油变）； 8、变压器运行声音有无异响，应该为连续的“嗡嗡”声； 9、高低压套管、油位计、调压阀、放油阀、箱体有无漏油、渗油现象(油变)； 10、呼吸器中的吸湿剂是否达到饱和状态，是否变色(油变)； 11、室内变压器的门、窗是否完好，有无防鼠设施； 12、室外变压器基础有无下沉、变压器顶盖上有无异物； 13、外壳接地是否良好、有无松动，接地引下线是否腐蚀； 14、变压器绝缘材料安装情况，是否按要求安装绝缘防护套； 15、变压器周围环境是否干净，有无杂草、异物； 16、是否按要求悬挂安全警示牌。 | 每个月一次 |
| 高压盘柜 | 1、观察开关合闸是否到位； 2、柜内高压避雷器、绝缘子、套管、CT等设备有无放电； 3、检查电缆终端接头接触是否良好，发热是否超标(要求≤80℃)，电缆头附件是否有闪络放电现象； 4、静听柜内有无异响； 5、带电指示、分、合闸等指示灯是否正常； 6、测温枪检测柜内各接点温度是否过高，要求≤80℃； 7、检查二次接线是否有松动、发热烧焦现象； 8、检查保护装置是否工作正常，开关量、电流电压是否正常； 9、检查各开关柜是否过负荷情况； 10、柜内孔洞是否封堵严实； 11、柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常； 12、柜内是否有明显积尘、蜘蛛网； 13、设备编号牌是否齐全，清晰、无破损； 14、柜体应无变形、油漆脱落、锈蚀现象，柜体与基础之间焊缝无开裂； 15、开关柜金属外壳是否可靠接地； 16、柜顶及盘柜四周（巡视通道）有无杂物； 17、是否按要求悬挂安全警示牌； 18、电容器投退是否正常、电容外观检查有无变形胀肚、渗液。 | 1、外部线路停电配合情况下进行；无异常情况不能专门办理外线停电配合检查 2、计量柜在征得供电局同意的情况下方可拆除铅封开柜检查 3、每个月一次 |
| 低压盘柜 | 1、观察开关合闸是否到位； 2、柜内高压避雷器、绝缘子、套管、CT等设备有无放电； 3、检查电缆终端接头接触是否良好，发热是否超标(要求≤80℃)，电缆头附件是否有闪络放电现象； 4、静听柜内有无异响； 5、带电指示、分、合闸等指示灯是否正常； 6、测温枪检测柜内各接点温度是否过高，要求≤80℃； 7、检查二次接线是否有松动、发热烧焦现象； 8、检查保护装置是否工作正常，开关量、电流电压是否正常； 9、检查各开关柜是否过负荷情况； 10、柜内孔洞是否封堵严实； 11、柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常； 12、柜内是否有明显积尘、蜘蛛网； 13、设备编号牌是否齐全，清晰、无破损； 14、柜体应无变形、油漆脱落、锈蚀现象，柜体与基础之间焊缝无开裂； 15、开关柜金属外壳是否可靠接地； 16、柜顶及盘柜四周（巡视通道）有无杂物； 17、是否按要求悬挂安全警示牌； 18、电容器投退是否正常、电容外观检查有无变形胀肚、渗液。 | 1、计量柜在征得供电局同意的情况下方可拆除铅封开柜检查 2、每个月一次 |

备注：设备清单见附件2、3、4、5。