- 五象医院维修更换

- 消防水管项目服务需求

采购预算金额：4.9万元

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 服务需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 五象医院维修更换 消防水管项目 | 1 | 项 | （一）门诊楼七楼消防水管维修整改 门诊楼消防水管压力不足，需要在门诊楼七楼将住院楼消防水管与门诊楼消防水管进行连接，利用住院楼的高位消防水池，保证门诊楼消防水管的压力满足消防维保要求 （二）门诊楼一楼消防水管维修整改 门诊楼部分消防水管锈蚀严重，需要更换；同时对锈蚀严重的闸阀进行更换 （三）埋地消防水管测漏维修 埋地消防水管多处漏水，需要进行示踪气体测漏方法进行测漏，测出漏水点后对漏水点进行修复，同时对破坏的路面进行修复 |
| 二、商务条款 |  |  |  |  |
| - 质保/服务期限：自合同签订之日起维保1年；耗件需提供3个月保修保换服务； - 施工总工期不超过20个工作日； - 项目施工及质保期内，中标方需提供7*24小时服务，紧急故障需要在半小时内响应，一般故障问题在2小时内解决 - 材料进场、施工用水用电需服从院方要求，施工人员要文明施工，不得大声吵闹，不得随地吸烟，施工期间需安排专人值守，保证施工现场安全； - 5、消防水管测漏维修：需采用示踪气体测漏方法进行测漏，测漏时间安排在晚上进行，具体测漏时间由院方确定；测出漏水点后第二天进行修复，漏水点可能不止2处，测出漏水点后修复及路面修复费用均含在报价预算内，直到修复好漏水点后再次测漏，没有漏水点及修复完好为止。 6.服务地点：南宁市第二人民医院五象医院 |  |  |  |  |